## Bez cijena
svibanj 2017.
Investitor: OSNOVNA ŠKOLA "VALENTIN KLARIN" - Preko
Gradjevina: REKONSTRUKCIJA ZGRADE OSNOVNE ŠKOLE - FAZA II
TERMOTEHNIČKI SUSTAV - REKONSTRUKCIJA
TROŠKOVNIK - SPECIFIKACIJA MATERIJALA, OPREME I RADOVA
|  |  |  | PROCJENA | PROCJENA
1. | DEMONTAŽE
|  | jm | kol | cijena | iznos
1.1. | Demontaža postojećih aluminijskih člankastih radijatora, komplet sa konzolama, nosačim, nogicama, distancerima , iznošenje van građevine na mjesto koje odredi korisnik, ili ukrcaj na kamion. Komplet sa radijatorskim ventilima i prigušnicama. Obračun po radijatoru. | kom | 5
1.2. | Detekcija ogranka K1-K2 u kotlovnici. Pražnjenje ogrijevne vode iz radijatorskog sustava ogranka K1-K2 na koji se spaja rekonstruirani dio koji se rekonstruira na siguran način u sustav odvodnje, na način da se ne ugrozi okoliš. | paušal | 1
1.3. | Rezanje i blindiranje postojećih cijevi za priključke radijatora koji su demontirani, tako da je moguća završna obrada poda. | paušal | 1
2. | MONTAŽA NOVE OPREME
Napomena: Opisi stavki odnose se na dobavu i montažu osim ako nije u opisu stavke naznačeno drugačije
RADIJATORI
2.1. | Dobava i montaža Aluminijskih člankastih radijatora složenih baterije,bez ventila, prema dispoziciji, sa konzolama, ovjesom, distancama, nogicama, vijcima, maticama, tiplama i svim ostalim potrebnim materijalima za montažu. Kod svakog radijatora potrebna je preinaka priključnih Cu cjevovoda , te spojeva za radijatorske ventile i prigušnice. Za desni i lijevi priključak baterije odrediti prema dispoziciji . Ukupno 9 radijatora.
Al člankasti radijator proizvod kao ORION Lipovica
ORION 600
| 12 čl. | kom | 9
2.5. | Radijatorski termostatski ventil kutni 1/2" ; priključak grijaćeg tijela konično brtvljen. Univerzalna izvedba s posebnim kolčakom za navojnu cijev i priključak steznim kompletom. Sa svim potrebnim priborom za montažu.
| Proizvod kao HERZ TS 90 | kom | 9
2.6. | Radijatorska termostatska glava robusne izvedbe protiv vandalizma, krađe i neovlaštenog upravljanja , izrađena prema EN 215, tekućinski osjetnik, područje namještanja 6- 28 ᴼC, zaštita od smrzavanja namjestiva na 6 ᴼC. Montaža i demontaža moguća samo pomoću uređaja za izvlačenje (art. 1955401) i ključa (art. 1661600) koji se posebno naručuju. Namještanje željene temperature napravom za deblokadu (art. 1955401) koji je sadržan u isporuci. Pokazivač namještanja ostaje pokriven u položaju blokade. Položaj termostatske glave postaviti tako (horizontalno ili okomito) da se o glavu ne zapinje.
| Proizvod kao HERZ Herzcules TS 90 | kom | 9
2.7. | Povratni ventil kutni 1/2", (prigušnica) ; priključak grijaćeg tijela konično brtvljen, univerzalna izvedba s posebnim kolčakom za navojnu cijev i priključak steznim kompletom, mogućnost zatvaranja.Sa svim potrebnim priborom za montažu. Potrebna je adaptacija postojećih cijevnih priključaka koji ostaju nakon demontaže postojećih radijatora.
| Proizvod kao HERZ RL-1 | kom | 9
2.8. | Bešavne bakrene cijevi za radijatorsko grijanje prema EN 1057: 2011, komplet sa fitinzima. Cijevi se spajaju tvrdim lemljenjem.
| Cu 22x1 | m | 70
| Cu 18x1 | m | 12
| Cu 15x1 | m | 24
2.9. | Cijevna izolacija PE HT za visoke temperature debljine 20mm; Izoliraju se cjevovodi koji ostaju unutar spuštenog stropa i cjevovodi u podu.Komplet sa izolacijskim trakama.
| za cijev fi 22 | m | 60
| za cijev fi 18 | m | 12
| za cijev fi 15 | m | 16
2.10. | HERZ-Regulator diferencijalnog tlaka kompaktna izvedba, kućište od mjedi otporne na otcinčavanje, s vanjskim navojnim priključkom DN 25 s ravnim brtvljenjem. Proporcionalni regulator, radi bez pomoćne energije. Namjenjen za instalacije grijanja radi održavanje konstantnog diferencijalnog tlaka unutar regulacijsko tehničkog područja. Membrana i O-prsten su od EPDM. Opruga za postavljanje zadane vrijednosti od nehrđajućeg čelika. Impulsni vod od 1000 mm u isporuci. Max. pogonska temperatura 120 °C. Max. pogonski tlak 10 bar. Max.diferencijalni tlak u kućištu 2 bar. Komplet sa svim priborom za montažu.
Regulator se montira u kotlovnici , prema uputi proizvođača
| Proizvod kao HERZ tip 4004 41 ili odgovarajući | kom | 1
2.11. | STRÖMAX-MW-Regulacijski granski ventili s mjernim ventilima, koso sjedište, izrađen od mesinga otpornog na otcinčavanje, žuta izvedba, uspinjuće vreteno. Prednamještanje preko ograničenja hoda. Reguliranje protoka u granama pomoću mjerenja diferencijalnog tlaka. Univerzalni kolčak 1/2" obostrano za priključak na navojnu cijev. Pomoću steznog seta priključak na kalibrirane cijevi od mekog čelika, bakrene cijevi, plastične i višeslojne cijevi. Priključak na cijev 1" obostrano s navojnim kolčakom, za 3/4" postoji adapter steznog seta. Sjedište brtve otporno na habanje. Brtvljenje vretena sa zamjenjivim O-prstenom. Pladanj osiguran od izvlačenja. 1/2" – 3/4" s 3 provrta, 1" – 2" s 4 provrta za mjerne ventile i armature za pražnjenje. 2 mjerna ventila predmontirana, preostali provrti zatvoreni zapornim vijcima 272. Brtveni dijelovi sastoje se od fiziološki neupitnih materijala. Max. pogonska temperatura 85°C. Max. pogonski tlak 16 bar. Kod primjene HERZ-setznog seta poštovati za njih važeće pogonske uvjete. | kom | 1
2.12. | Automatski odzračnik 1/2" u kompletu sa nepovratnim ventilom, montira se u kotlovnici, na najvišoj točci ogranka. | kompl | 2
ZAJEDNIČKE STAVKE
2.13. | Čišćenje novih dijelova cjevovoda , i dijelova cjevovoda koji su vareni, do metalnog sjaja, bojanje 1 x "wash" primer-om, te 2x završnom bojom koju treba uskladiti sa bojom ostalog cjevovoda u prostorima škole. U prostoru kotlovnice cjevovodi se bojaju 1x "wash" primer i 2x završna u sivoj boji. | paušal | 1
2.14. | Punjenje vodom, odzračivanje, hladna hidraulična proba na nepropusnost i funkcionalna topla proba, uz kontrolu svih spojeva. Kontrola propisanog tlaka ispitivanja manometrom u trajanju min. 8 sati. | paušal | 1
2.15. | Potrošni Materijal i pribor za montažu, kao kisik, disuplin, rezne i brusne ploče, žica sa srebrom za tvrdi lem, prah za lemljenje , brtve, vijke matice, zaštitne protupožane ploče ili tkanine za zaštita zidova prilikom varenja i ostalo do potpune pogonske spremnosti. | paušal | 1
2.16. | Bušenje zidova, štemanje, za prolaz cijevi, te građevinska obrada nakon postavljanje cijevi, uključivo protupožarno brtvljenje posebnom žbukom | paušal | 1
2.17. | Troškovi transporta opreme, manipulacija na gradilištu, unošenje i iznošenje , stalno i završno čišćenje gradilišta. | paušal | 1
UKUPNO bez PDV-a: